二、洁净风管及部件安装

（一）风管安装的环境要求

土建工程已经结束，必须有墙壁,做好地面和门窗,不起尘、清洁、干净。应避免交叉施工。

（二）法兰密封垫的选用及粘贴

1、法兰密封垫的选用：

对于净化空调系统，法兰密封垫一般采用闭孔海绵,因为其弹性好、不透气、不产尘，厚度一般为4-6mm,根据密封垫的弹性大小和法兰平整度确定。橡胶制品刷涂料将加速老化,失去弹性,密封垫严禁刷涂料。法兰密封垫最好采用单面胶形式，可以减少工作量。单面胶闭孔海绵的价格约为45元/m2。

2、法兰密封垫的粘贴

粘贴法兰密封垫时应尽量减少接头，接头应采用梯形或企口形式，严禁直接对接，接头处涂密封胶。法兰密封垫的内侧与风管内壁要留1-2mm的间隙，以保证压紧后密封垫与风管内壁相平，避免积尘。粘贴后，应将螺孔处密封垫捅开，便于穿螺栓和避免胶粘。

（三）风管安装

1、风管采用法兰连接，首先检查风管两端的法兰是否与风管的轴线垂直，检查法兰螺栓孔是否能对正。合格后，在法兰上粘贴按设计要求的密封垫料，对称的拧紧螺栓，螺栓、螺母及垫片均应采用镀锌件。连接螺栓的力度要适中，既起到密封作用，又不使密封垫受力过大失去弹性。为了风管的组装方便，制作法兰时，要求法兰的互换性要强，即矩形法兰旋转180º时，各螺栓孔均能对正，且螺栓采用统一的规格。

2、安装风管时,周围空气中的含尘浓度一般较高,经清洗、打密封胶、密封的风管如拆去密封的薄膜，不及时安装，空气中的灰尘将污染系统内表面，给调试前的清扫工作带来困难，所以连接风管要迅速，先将风管一头的封口打开，连接螺栓完毕后，再打开另一端粘贴密封垫，注意风管处于开口状态的时间越短越好。

3、风管安装前，先对安装好的支、吊、托架进一步检查，检查其位置是否正确，是否牢固可靠。风管与配件可拆卸的接口及调节机构不得装设在墙或楼板内。

4、根据施工方案确定的吊装方案（整体吊装或一节一节的吊装），按照先干管后支管的安装程序进行吊装。吊装前，应根据现场的具体情况，在梁、柱的节点上挂好倒链，牢固的捆扎好风管，并有防止风管变形的措施（如在风管四边垫上角钢），然后就可以进行吊装了。对不便悬挂倒链的情况，可将风管分节抬到平台上，对正法兰逐节进行安装。风管的连接应尽量在地面进行，风管的吊装长度不宜超过15米。风管安装时应及时进行支、吊架的调整，其位置应正确，受力应均匀。水平安装的风管，可以用吊架的调节螺栓或在支架上用调整垫木的方法来调整水平。风管安装就位后，可以用拉线、水平尺和吊线的方法来检查风管是否横平竖直。

5、风管安装的允许偏差：（检查数量：风管按不同材质、用途各抽查40%，但不少于2个系统，其中水平、垂直风管，管段在5段以内各抽查1段；5段以上各抽查2段。

水平度：每米允许偏差3mm，总偏差20mm。（拉线和尺量检查）

垂直度：每米允许偏差2mm，总偏差20mm。（吊线和尺量检查）

6、风管系统安装后，在调试前应检查内表面，若有灰尘应再次擦拭内表面，一般用丝光毛巾、尼龙布等不易掉纤维材料；棉布、绒布易掉纤维，不应采用。

（四）支、吊架的制作安装

根据现场支持构件的具体情况和风管的重量，可采用圆钢、角钢、扁钢等制作。原则是既要节约钢材，又要保证支、吊架的强度，以防变形。形式应符合《全国通用采暖通风标准图集》（T616）的规定。

1、支架的形式（不常用）：（见图一）

2、吊架的形式（常用）：（见图二）

3、横担角钢规格选用表:

| 风管规格 | b×h≤600×600 | 600×600＜b×h≤900×900 | b×h＞900×900 |
| --- | --- | --- | --- |
| 角钢规格 | L30×3 | # L40×3 | L50×3 |

4、吊杆制作：吊杆最好采用通长杆套丝，禁止使用丝杆和圆钢直接焊接。吊杆的拼接宜采用搭接方式焊接，搭接长度不应小于直径的6倍，并应在两侧焊接。吊杆直径一般为Φ10mm或Φ8mm。吊杆要平直，螺纹应完整，光洁。吊杆制作完咬刷防锈漆两道，但丝头部风不应刷漆。

5、安装：支、吊架与楼板、梁、柱的连接有以下方式：预埋、穿透楼板、膨胀螺栓、抱箍等(见图三)。

6、支、吊架的间距：按设计要求执行。当设计无要求时，可根据以下要求执行：

（1）水平风管大边长<400mm时，支、吊架的间距≤4m；大边长≥400mm时，支、吊架的间距≤3m。

（2）垂直风管支架的间距≤4m；且每跟立管的固定件不应少于2个。支架安装高度宜在1.5--1.8m的法兰处。

（3）支、吊架不应设在风口、阀门、检查门及自控机构处，吊杆不应直接固定在法兰上，横担应避免在变径管处设置。

（4）风管转弯处两端加支吊架。

（5）风管穿楼板处和穿屋面处应加固定支架。（竖风管支架只起导向支架作用，因此穿楼板处的支架应为固定支架。）

（6）风管与风机、空调箱及其它震动设备连接的风管的接头处，为防止晃动，应加固定支架。

（7）支管较长时，则支管上必须设置支、吊、托架，以免干管承受支管的重量而造成破坏现象。

（8）除了弯头处、起点处的支、吊架，其余活动支、吊架应沿风管均匀布置，力求做到整齐划一。

7、横担角钢：

横担角钢的长度L=风管底边长（A）+2*100+2*25（mm）

横担角钢在距两端25mm处钻螺栓孔。螺栓孔应机械加工，不得气割开孔。

8、支、吊架应安装在保温层外面，在横担和风管之间应垫木条，一般选用通常木条。木条的厚度根据保温材料的厚度选用,一般为30mm，宽度与横担角钢宽度相同。木条的长度和钻孔位置与横担角钢的长度和钻孔位置相同。木条应用沥青漆作彻底防腐。

（五）部件安装

1、净化系统的部件安装前，应除去油污和尘土，擦洗干净，然后尽快安装。风阀、消声器、静压箱等配件是购买的成品，出厂时一般都未清除油污和尘土，包装也不密封，运输过程中包装有损坏，有生锈和被尘土污染的现象。安装前必须清除油污和尘土，油漆损坏的地方应重新除锈刷漆。

2、阀门安装应注意制动装置动作应灵活，损伤要修复。空调与通风工程中常用的阀门有：插板阀（包括平插法、斜插阀和密闭阀）、蝶阀、多叶调节阀（平行式、对开式）、防火阀、止回阀等。净化空调系统的风阀转动轴和阀体壁板联接处缝隙应用橡胶环或端盖密封。外框和叶片材料应选用镀锌钢板或普通钢板作防腐处理（镀锌、喷塑、喷漆等）。手动对开多叶调节阀、蝶阀等应安装在便于操作的部位。止回阀的安装，开启方向必须与气流方向一致，不得装反。防火阀安装，方向位置应正确，易熔件应迎气流方向，安装前应做动作试验，其阀板的启闭应灵活，动作应可靠。

3、排气罩的安装在设备就位后进行，位置应正确，固定应可靠，支、吊架不得设置在影响操作的部位。

4、风口与风管的连接应严密、牢固；风口边框与建筑装饰面应贴实，不得漏风，接缝应加密封垫料（一般风口自垫海绵垫，订货时可要求）或填密封胶，外表面应平整不变形。水平安装时，水平度的偏差不应大于3/1000；垂直安装时，垂直度的偏差不应大于2/1000。同一房间的相同风口的安装高度应一致，排列应整齐。

5、消声器、消声弯头安装：

（1）消声器安装前应符合以下规定：

a、外表面应平整，不得有明显的凹凸、划痕及锈蚀。

b、吸声片外包玻纤布应平整无破损，两端设置的导风条应完好。

c、紧固部件的螺栓应分布均匀，接缝平整，不得松动，脱落。

d、微穿孔板表面应清洁，无锈蚀及孔洞堵塞。

（2）安装前应将消声器除去油污、尘土。

（3）消声器的安装方向应正确，消声器不得损坏和受潮。

（4）消声器应单独设置支吊架，其重量不得由风管承受。

（六）风管系统的漏光法检测和漏风量测试

1、漏光法检测

（1）方法及用具：

风管系统漏光实验方法及要求:采用36V，不低于100W带保护罩的照明灯作为光源。光源置于风管内侧或外侧，相对侧为暗黑环境。光源沿被检测部位与接缝做缓慢移动，在另一侧进行观察。当发现有光线射出，则说明查到漏风部位，做好记录。对风管进行修补后再查。

（2）对系统风管采用分段检测、汇总分析的方法。要求不应有多处条缝形的明显漏光，对于高压系统，每10米接缝漏光点不应超过1处，且100米平均不应大于8处。

2、漏风量测试

- 测试前准备工作

将连接风口的支管取下，并将开口处密封。

- 实验方法

利用实验风机向风管内鼓风，使风管内静压上升到700Pa并保持，此时的进风量即等于漏风量。该进风量用在风机与风管之间设置的孔板和压差计来测量。风管内的静压由另一台压差计测量。

- 试验装置：见附图

试验风机：最大额定风量1600m3/h

最大额定风压2400Pa

连接管：φ100mm

孔板（2个）：当漏风量Q130≥m3/h时，直径0.0707m,孔板常数C为0.697；当漏风量Q130<m3/h时，直径0.0316m,孔板常数C为0.603。

(4)试验步骤

A漏风声音试验:本试验应首先进行。将支管取下，用盲板和胶带密封开口处，将试验装置的软管连接到被试风管上。关闭进风挡板，启动风机。逐步打开进风挡板，直到风管内静压值上升并保持在700为止。注意听风管所有接缝和孔洞的漏风声音，将每个漏风点做出记号并进行修补。

B漏风量测量试验:本试验在有漏风声音点密封之后进行。启动风机，逐步打开进风挡板，直到风管内静压值上升并保持在700为止。读取孔板两侧的压差，按下列公式计算漏风量和漏风率。

(5)漏风量计算

漏风量即通过孔板的风量按下式进行计算:

Q=3600AV  =3600AC2ρΔP  =5091AC1ρΔP

式中:V—通过孔板风速m/s         A—孔板内孔面积m2

### Q—漏风量  m3/h               C—孔板常数

ΔP—空气通过孔板的压差 Pa    ρ—空气密度Kg/m3

(6)漏风率计算

ε=Q/Q额×100%

式中：ε —漏风率，%；

Q额—被测风管的设计风量，m3/h。

（七）风管及设备的保温

对于净化系统来说，应选用不产尘保温材料，常用的保温材料有：

（1）橡塑：有美国杜肯、阿姆斯壮、深宏盟等

橡塑可以粘接，将保温板利用粘结剂直接粘贴在保温面上即可。常用的粘结剂有：沥青玛王帝脂，聚氨脂粘结剂，醋酸乙烯乳胶，环氧树脂等。涂刷粘结剂时，应均匀饱满，粘接保温材料时接缝应相互错开。

在保温过程中,由于粘结剂为易燃物,应特别注意防火安全，配备灭火器，现场禁止吸烟和电、气焊操作。

（2）铝箔玻璃棉：有欧文斯科宁、北京里坦玻璃棉、河北宏远玻璃棉、大成玻璃棉等

玻璃棉一般用保温钉固定。施工时，先用粘接剂将保温钉粘接在保温面上，间距为：下面和侧面用量为10只/m2，顶面为5只/m2。待保温钉粘接牢固后，将保温板平铺在保温钉上，平铺时应仔细把缝对齐后再轻轻平放上，然后用手或木板轻轻拍打保温板使保温钉钉进并穿出保温板。待整个保温板面都紧贴在保温面上后，在露出的钉头上套上垫片，搬倒钉头，压紧垫片即把保温板钉固在保温面上，成为钉贴保温层。注意应避免出现气鼓现象，法兰应单独保温。