四、高效过滤器安装

1、由于高效过滤器为了提高过滤面积，降低阻力，采用折叠、分层多通道的结构形式，因而应按出厂标志方向搬运和存放，运输过程中应轻拿轻放，防止剧烈振动和碰撞，否则易造成损坏。安装前的成品应放置在清洁的室内，并应采取防潮措施。

2、高效过滤器安装前，洁净室地面、吊顶、墙壁、门窗等装饰工程全部完成，净化空调系统和水、电、气体管线安装完毕，应对洁净室进行全面清扫、擦洗。净化空调系统内部如有积尘，应再次清扫、擦洗，达到清洁要求。具体要求为：

（1）吊顶、墙壁、地面、门窗、灯具以及明装管线表面都要进行清扫、擦洗，用白绸布擦拭检查无脏污为合格。

（2）空调机房的地面、墙壁、门窗、管线、灯具和空调器外表面擦拭干净。

（3）净化空调系统的风管、阀门、送风口及空调器内部应擦拭，用白绸布擦拭检查无脏污为合格。

清扫工作是很细致的工作，它是影响洁净度的一个重要因素，必须认真做好。

3、高效过滤器在含尘浓度高的空气环境中运行，会迅速达到额定容尘量而失效，因此，高效过滤器的安装应具备以下条件方可开箱检验。

（1）系统安装完毕后（包括清洁工作）应进行系统调试，排除各种故障；

（2）调试合格后尚应运转12h以上，吹净系统内的浮尘。

开箱检验，主要检查外观，内容包括：滤纸、密封胶和框架有无变形损坏，边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求，框架有无毛刺和锈斑（金属框），有无产品合格证，技术性能是否符合设计要求。开箱检验合格后进行检漏。检漏后应立即安装。达不到要求的经修补合格方可安装，对不合格产品可拒绝安装。

4、高效过滤器与框架之间的密封常采用密封垫、液槽密封和双环密封等方法。

（1）高效过滤器与框架之间使用密封垫密封时，密封垫的厚度应为6—8mm，定位粘贴在高效过滤器边框上，粘贴时应减少接头，接头应为梯形或企口形，密封垫应干净，并涂胶粘牢，接头处端面平整度应小于1mm，并应有25—30%的压缩量。

（2）采用硅橡胶做密封材料时，应先清除高效过滤器边框上的杂物和油污，挤抹硅橡胶应饱满均匀平整，并应在常温下施工。

（3）采用液槽密封时，槽架安装应水平，槽内应保持干净，无污物，水分，框架各接缝处不得有渗液现象，密封液深度应以2/3槽深为宜，密封液过少会使刀口处不易密封，密封液过多会造成密封液外溢。

（4）采用双环密封条时，粘贴密封条时不要把环腔上的孔眼堵住，并应保持负压管道畅通。

5、高效过滤器安装时，外框上的箭头应与气流方向一致。波纹板组合的高效过滤器竖向安装时，波纹板必须垂直地面，不得反向。

高效过滤器框架应平直，框架平整度的允许偏差每个为±1mm，两对角线长度差不大于2mm，外框不得修改。

6、多个高效过滤器组合安装时，应按期初阻力大小进行合理配置，这样有利于系统的运行和平衡，提高调试的成功率。

7、高效过滤器检漏：

（1）对于安装于送、排风末端的高效过滤器，应用扫描法进行过滤器安装边框和全断面检漏。扫描法有检漏仪法（光度计法）和采样量最小为1L/min的粒子计数器法两种。

（2）检漏仪法检漏

# A被检漏过滤器必须已测过风量，在设计风速的80%~120%之间运行。

B在同一送风面上安有多台过滤器时，在结构上允许的情况下，宜每次只暴露1台过滤器的方法进行检漏。

C当几台或全部过滤器必须同时暴露在气溶胶中时，为了对所有过滤器造成均匀混合，宜在风机吸入端或这些过滤器前方支干管中引入检漏用气溶胶，立即在受检过滤器的正前方测定上风侧浓度。

D对于高效过滤器，当检漏仪表为对数刻度时，上风侧气溶胶浓度应超过仪表最小刻度的104倍；当检漏仪表为线性刻度时，上风侧气溶胶浓度需达到80~100μg/L。检漏仪表应具有0.001~100μg/L的测量范围。

（3）粒子计数器法检漏

A、被检漏过滤器必须已测过风量，在设计风速的80%~120%之间运行。

B、在被检漏高效过滤器上风侧测定大气尘的微粒数，以大于或等于0.5μm微粒为准，其浓度必须大于或等于3.5X104粒/L；若检测超高效过滤器，则以大于或等于0.1μm微粒为准，其浓度必须大于或等于3.5X106~3.5X107粒/L。

C、若上风侧浓度不符合上项规定，则应引入不经过滤的空气，如果还达不到规定，则不宜用粒子计数器法检漏。

（4）检漏时将采样口放在距离被检漏过滤器表面2~3cm处，以5~20mm/s的速度移动，对被检漏过滤器整个断面、封头胶和安装框架处进行扫描。