| 设备名称 | 管理项目 | 管理内容 | 使用仪器 | 检测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.高效过滤器 | 洁净度 风管 气流速度 室内外静压差 | 洁净室定点监控 扫描测试及垫片部分检漏，每台高效过滤器测10点以上 | 粒子计数器，毕托管，热风速仪，杯型风速仪，压差计 | 根据洁净室等级按规定进行 |
| 2.预过滤器 中间过滤器 | 污染 处理风景 静压差 | 洁净室定点监控 目视检查 标准测定法 | 毕托管 热风速仪 杯型风速仪 压差计 数字式粉尘测定仪 | 定时、 连续 |
| 3.洁净工作台、洁净小室 | 洁净度 风量 气流速度 振动 发热量 照度 | 高效过滤器全面扫描测试检漏，每台高效过滤器检测10个点以上 | 目视 触摸 粒子计数器等，热风速仪、压差计、照度计 | 按生产工艺要求确定 |
| 4.风机、泵电动机 | 电压、电流皮带的松弛程度、转数 噪声、发热 转轴的平衡度 风机叶片的平衡度 | 定点监控 目视 | 目视 电压表 电流表 转速表、动平衡仪 | 每日定时，动平衡3~6月 |
| 5.控制仪表、控制阀等 | 感应动作 记录仪动作 笔尖 墨水 记录纸 MD轴动作 MV轴动作 | 给定值变动试验 用标准值校正 用手动试验 传感器清扫特别是温度传感器校正 轴部分要进行精检 | 目测 标准吊挂式温、湿度计 电流计等有关标准仪器 | 动作每日定时，校正 等按规定进行 |

洁净室净化空调设备的管理内容