XXX制藥有限責任公司

2號建築B區（液體製劑生產車間）

洁净室安装及验收标准

- 一般规定

  - 为了在装配式洁净室施工中，贯彻国家有关的方针政策和统一企业内施工验收要求、检测方法，做到保证工程质量和安全操作，特制定本规范。

  - 洁净室必须按设计图纸施工。施工中需修改设计时应有办公室的变更通知。没有图纸和技术要求的不能施工和验收。

  - 工程所用的主要材料、设备、成品、半成品均应符合设计规定，并有出厂合格证或质量鉴定证明文件。对质量有怀疑时，必须进行检验。过期材料不得使用。

  - 洁净室施工过程中，应在每道工序施工完毕后进行中间检验验收，并记录备案。

  - 彩钢石膏复合板施工一般应于屋面防水工程和外围护结构完成，外门、外窗安装完毕，主体结构验收后进行；其内容包括室内装饰工程、门窗安装、缝隙密封等工作。

  - 彩钢石膏复合板施工进度安排应与其他专业工种制订明确的施工协作计划，按程序施工，互相配合。

  - 彩钢石膏复合板装修工程施工现场的环境温度一般不低于10℃。对特殊的装饰工程，应按照装饰材料说明书要求的温度施工。

  - 洁净室的施工及验收除执行本公司标准外，还应符合国家现行的有关标准（如JGJ73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》、GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》等）及项目的招标要求。

- 材料要求

  - 吊顶主大梁：具有一定的强度，有防腐处理，可调水平，密封性能好；主大梁型材厚度2mm。

  - 可调主梁吊杆，镀锌可调吊杆M10；

  - 50系列彩钢吊顶板，板厚50mm，带保护膜。

结构型式：	壁板面板材料为0.6mm聚脂涂层彩色钢板（上海宝钢产）； 内部为5mm氧化镁板加纸蜂窝，用胶粘接；

壁板颜色：	按合同要求；

尺寸：	宽度±1mm，长度±1.5mm；

机械强度：	在500N/m2均匀载荷下，其相对挠度不超过1/300；

燃烧性能：	防火时间1小时；

板材外观：	壁板表面平整、无划痕、磕碰、凹凸等现象；

  - 100系列彩钢石膏复合板，板厚100mm，带保护膜。

结构型式：	壁板面板材料为0.6mm聚脂涂层彩色钢板； 内部为石膏板，厚度为12mm，用胶粘接；

壁板颜色：	按合同要求；

尺寸：	宽度±1mm，长度±1.5mm；

机械强度：	在500N/m2均匀载荷下，其相对挠度不超过1/250；

燃烧性能：	防火时间1小时；

板材外观：	壁板表面平整、无划痕、磕碰、凹凸等现象；

  - 钢制门，门框厚100mm，门页厚40mm，材料选用冷轧板厚1.5mm；带保护膜。

壁板颜色：	按合同要求；喷塑；

尺寸：	门框：宽度±1mm，高度±2mm，对角线误差±2mm；

门页：宽度±1mm，高度±1.5mm，对角线误差±2mm；

机械强度：	在500N/m2均匀载荷下，其相对挠度不超过1/500；

燃烧性能：	防火时间0.6小时；

外观：	壁板表面平整、无划痕、磕碰、凹凸等现象；

密封：	四周用橡皮密封条密封；

门锁：	采用执柄式；

绞链：	不锈钢，升降式，螺孔安装位置平整，无凹凸现象。

  - 门禁系统采用电磁式或密码控制方式。

  - 窗为双面玻璃，玻璃厚度为4mm。双层窗应密封平整，缝隙均匀，并有防止内层因温差引起的结露现象。

  - 密封胶采用进口材料；

  - 所有装饰材料均须有施工方法说明和产品合格证书。不得使用过期产品和不合格产品。

- 施工要求

  - 彩钢石膏复合板的安装，需在粗装饰工程完成后的室内进行。室内空间必须清洁、 无积尘，并在施工安装过程中对零部件和场地随身清扫、擦净。

  - 施工安装时，首先进行吊挂、锚固件等与主体结构和楼面、 地面的联结件的固定。

  - 地面面层必须平整，其不平整度不应大于2mm/2m。在做卷材面层或涂料面层时应考虑与垂直壁板交接处的密封。

  - 彩钢石膏复合板安装前要求严格放线，墙角应垂直交接， 防止累计误差造成彩钢板倾斜扭曲，彩钢板的垂直度偏差不大于0.2%。

  - 吊顶应按房间宽度方向起拱， 使吊顶在受荷载后的使用过程中保持平整。吊顶周边应与墙体交接密封。

  - 安装过程中不撕下彩钢板表面塑料保护膜，以防止撞击和踩踏板面。

  - 应保护已完成的装饰工程表面，不得因撞击、敲打、踩踏、多水作业等造成板材凹陷、暗裂和表面装饰的污染。

  - 各种构配件和材料均存放在有围护结构的清洁、干燥的环境中。

  - 构配件和材料的开箱启封应在清洁环境中进行， 严格检查其规格性能和完好程度，不合格或已损坏的构配件严禁安装。

  - 需要粘贴面层的材料、嵌填密封胶的表面和沟槽要求严格清扫清洗， 除去杂质和油污，确保粘贴密实，防止脱落和积灰。

  - 改建工程在隔墙拆移，打洞，管线穿墙和穿楼板等施工后，应修补牢固，表面进行相应装饰，防止积尘掉灰。

  - 彩钢石膏复合板的安装缝隙，必须用密封胶密封。

  - 施工现场应保持良好的通风和照明。对工艺生产过程中产生的带腐蚀性液体应有安全防护措施。

- 验收标准

  - 吊顶板不平整度≤1‰；

  - 墙板不平整度≤1‰；

  - 板缝间隙2±1mm；密封胶涂抹要密实、均匀、连续，不得有明显瘤；

  - 房间对角线误差≤1.5‰；

  - 主梁垂直度≤2%；

  - 吊顶板标高的允许偏差为±5mm；

  - 隔音效果，房内测隔音值，完整的墙>48dB，带窗的墙>40dB，门>32dB；

  - 房间气密性，泄漏率≤2%。