建筑装饰装修工程质量验收规范

GB50210-2001

- 吊顶工程：

- 吊杆距主龙骨端部距离不得大于300MM，当大于300MM时，应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5M时，应设置反支撑。

- 饰面材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致，角缝应吻合，表面应平整，无翘曲、锤印。

- 暗龙骨吊顶安装的允许偏差及检验方法：（金属板）

项次　　项目　　允许偏差　　　　　检验方法

1   表面平整度     2         用2M靠尺和塞尺检查

2   接缝直线度 1.5（2）  拉5M线，不足5M拉通线，用钢直尺

3   接缝高低差     1         用钢直尺和塞尺检

- 隔墙工程

- 隔墙板材安装应垂直、平整、位置正确，板材不应有裂缝或缺损

- 板材隔墙表面平整光滑、色泽一致，洁净，接缝应均匀、顺直。

- 板材隔墙安装的允许偏差及检验方法：（金属夹心板）

项次　　项目　　  允许偏差　　　　　   检验方法

1、  立面垂直度       2            用2米垂直检测尺检查

2、  表面平整度       2            用2米靠尺和塞尺检查

3、  阴阳角方正        3           用直角检查尺检查

4、  接缝高低差        1 			  用钢直尺和塞尺检查

建筑地面工程施工质量验收规范

GB50209-2002

一、塑料板及活动地板铺设允许偏差及检验方法：

项次　　 项目　　       允许偏差　　　　　检验方法

1、  表面平整度       2.0（2.0）     2米靠尺和楔形塞尺检查

2、   缝格平直			  3.0（2.5）     拉5米线和用钢尺检查

3、  接缝高低差       0.5（0.4）     用钢尺和楔形塞尺检查

4、踢角线上口平直      2.0   -       拉5米线和用钢尺检查

5、 板块间隙宽度        - （0.3）         用钢尺检查

备注：括号内数据为活动地板值

- 塑料板面层一般要求：

- 表面洁净，图案清晰，色泽一致，接缝严密、美观。接缝处的图案、花纹吻合，无胶痕；与墙边交接严密，阴阳角方正；

- 板块的焊接应平整、光洁，无焦化变色、斑点、焊瘤和其鳞等缺陷，其凹凸允许偏差为±0.6MM。焊缝的抗拉强度不得小于塑料；

板强度的75%；

- 镶边用料应尺寸准确、边角整齐、拼缝严密、接缝顺直。

- 活动地板面层

- 承载力不得小于7.5MP，其系统电阻：A级板为105-108Ω；B极板为105-1010Ω；

- 材质必须符合设计要求，且应具有耐磨、防潮、阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点；

- 活动地板的面层应排列整齐、表面洁净、色泽一致、接缝均匀、周边顺直；