最新激光离子记数扫描法

空气过滤器的效率随灰尘粒径而变化，在某一粒径点效率最低，即穿透率最大，此点称为最易穿透粒径（MPPS）。MPPS随过滤材料和过滤风速而变化。对HEPA,ULPA而言，一般在0.1-0.25μm之间。

灰尘除正常穿透滤料外，还可能从滤料的破损处或滤芯与外框的不良，密封处漏过。一只 总效率合格的过滤器，其逐点效率不一定都合格，对用于单向流洁净室末端的过滤器来说，两者均需达到规定值。传统的钠焰法、油雾法、DOP法、发烟法、变风量检漏法不够灵敏精确。

1999年，欧洲标准委员会（CEN）制定并颁布了EN1822标准，它是基于MPPS效率的过滤器扫描测试和分级最新标准。

- 在待测的过滤器的过滤风速下，采用凝结核粒子记数或激光粒子记数设备测试；

- 再规定的风速下（一般为0.45m/s）,对过滤器出风面进行扫描，测试出其逐点的MPPS

- 根据逐点的效率，计算出过滤器的总效率

- 根据总效率和逐点效率，判断过滤器是否达到要求的等级。

DOP,DEHS,石蜡等有机液体易于产生高浓度的人工气溶胶，因此常被用来测试高效过滤器。

研究表明，空气中的挥发性分子级污染物对半导体、基成电路等工业有严重危害。因此，对于许多行业用的高效过滤器测试，上诉几种物质及 钠焰法测使用氯化钠已被禁止使用。

根据客户使用要求，康菲尔全球工厂都可采用无挥发污染的固态二氧化硅或聚苯乙烯气溶胶来测试过滤器。