北京固德凯尔机电工程有限公司

洁净工程工艺参考

壁板二次设计-----风管排料----	风管制做----风管清洗---封口---主风管

风阀安装---漏光试验----主风管保温----壁板划线---50沿地槽安装-----根

据设计编号安装墙板及顶50槽安装----同时窗筐安装---包立柱和回风道安装-

顶板吊杆------室内顶角弧铝角安装----顶板连接T型铝条安装----顶板安装-

--同时留高效风口-----回风口开洞---风淋室安装-----工艺管道安装----

自流平地面制作----门窗制作----门窗安装---设备（空调机，新风机，风阀，

余压阀，风淋通道）安装----风管支管安装保温---设备碰口软接安装---电气

（灯具，配电箱，配管放线，开关）安装----室内内外包角安装----清理现场-

---调试空调送风吹扫（大于24H）----高效过滤器，回风口安装----调试测试

---交工验收。

洁净部分工艺具体过程

- 壁板二次设计;

根据甲方要求和图纸设计，结合房屋结构图，进行二次设计，电气部分

管线预留，门窗口预留，高效风口预留，标准板宽950mm，左右分雌雄

接口，设计时要标明接口形式；例如；双雌，雌雄，等。顶板宽度分段

一般不大于3M，最好2.5M左右。壁板内保温材料一般分三种，即：聚

氨脂，聚苯乙烯，岩棉（离心玻璃面），根据防火要求目前多采用岩棉。

门窗口预留，高效风口预留要求雌边。本工程用壁板为：彩钢板岩棉加

芯，安徽制造。

- 风管清洗

净化工程的风管必须按照标准规范要求进行脱脂去污处理。清洗方法有

- 四氯化碳清洗， 2）餐洗剂清洗：将餐洗剂兑适量水用墩布和棉布清

洗风管内部，然后用清水洗净干净。朔料布封口，例；丽晶（超值）洗

洁精。深圳华奇化工有限公司。香港汇奇化工有限公司代理。另外安装

密封条：宽20mmx长1000x厚5。PEF阻燃密封条。风管密封胶：BY-2

建筑胶粘剂。白云牌，广州白云胶粘厂。

- 风管保温

支架垫木20mm厚防腐处理，保温材料20mmPEF保温板，及8-10mmPEF

保温板，20mmPEF保温板用于风管保温。8-10mmPEF保温板用于接缝

和发兰。保温板用胶：H819强力万能胶，东莞华达粘胶厂。

- 壁板划线

按照二设计要求，根据现场情况，将外墙和内墙线准确划出，间距50mm，

地面要平，要保证垂直度平行度。

- 50沿地铝槽安装

根据壁板划线，门位置不装，用Φ6尼龙涨管，铝槽两端50mm，尼龙涨

管间距300-500mm为宜。Φ6尼龙涨管外行为六角。本工程用铝槽铝角

等装饰铝材为：南海市务庄铝金属制品厂。电话：0757-6442877

（6）墙板及顶50铝槽安装

墙板按照二设计要求，对号入座，每一块板安装时要保证水平和垂直度，

墙板雌雄槽顶部50铝槽内可打拉卯钉拉牢。墙板安装时要每隔5-6M做

固定支架支牢（防晃支架）。并在50铝槽顶部打拉卯钉联接。窗筐要同板

一起安装。

（7）顶板安装：

顶板按照二设计要求的宽度分段尺寸；在两段中间打吊杆，吊装T形龙

骨，并加调节花栏螺栓，室内墙板划高度线，按线拉牢顶弧包角。包角两

个作用一装饰二支撑顶板。调节花栏螺栓将T形龙骨调平，留高效风口，

回风口，顶板上面用连接板拉牢。

（8）包立柱和回风道安装

包立柱；将立柱四周用壁板包住，包角用圆弧铝角，回风道室内用壁板制

成，顶部留口与风管连接。根据回风口和图纸位置开洞。

（9）风淋室安装

风淋室是成套设备，根据需要选用或订做，壁板留口一般为左右上边各

5-10mm，安装在做地面前。风淋室组成，回风口过滤网，风机。高效过滤器，

可调向出风口，照明，外壳，门等。大小按几组，几人通道分。

（10）自流平地面制作

自流平地面种类很多，一般常用的有三种即：环氧树脂，不包合树脂，

滚涂。由于添加剂不同其功能也不同，如阻燃性防静电导静电等。本工程

选用的是不包合树脂，制作过程为，地面清理去杂物，专用沙轮机磨平，

打麻。打底浆，打磨平，做面层。厚度3mm，自流平地面所用材料，1）191#

不包合聚脂树脂，每桶220KG，广东番禹市福田化工有限公司。2）过氧化

钾乙酮（稀释剂）3）钴水（凝固剂）4）颜料（根据要求选）5）石英沙，（用

于底浆）。

（11）门窗制作；

门，窗	筐采用专用铝型材制做，门板用金属彩钢板蜂窝状加芯轻型材料，

门，窗	制作加工要仔细尺寸接缝要准确严密，门制作加工过程；门筐下料

合缝—试装—门板下料—门组装—开玻璃窗洞—窗筐下料合逢安装--玻璃

铝角下料合逢安装（留一半安装玻璃时再装）。合页安装。

（12）电气（灯具，配电箱，配管放线，开关）安装

净化灯SD3*40W。选用的净星牌，江苏吴江申达净化装饰灯具有限公司。

电话：0512-3412087或0512-3400278。配电箱，配管放线，开关，安装时

应要记准壁板预留位置，灯具安装，划线确定位置，用拉铆钉与壁板拉牢。

接线口钻孔至壁板顶，顶部跑线槽或线管。

（13）室内内外包角安装；

室内外所有立角顶角底角都采用铝角装饰，其角分；1）铝合金外角，

和壁板一起安装，2）铝合金内角；分45，50，55，等，安装时插在50铝

槽内。3）铝合金外角部位的内圆弧连接角。

以上内容仅限于XXX工程，其他工程大同小异，有些叫法，术语难免有误。仅供参考。在以后施工过程中加以更正和完善。

北京固德凯尔机电工程有限公司

2020/2/7