一只喷头的保护面积   area of one sprinkler operation

同一根配水支管上相邻喷头的距离与相邻配水支管之间距离的乘积。

2.2  符   号

a——喷头与障碍物的水平间距

b——喷头溅水盘与障碍物底面的垂直间距

C——障碍物横截面的一个边长

d——管道外径

dg——节流管的计算内径

dj——管道的计算内径

dk——减压孔板的孔口直径

e——障碍物横截面的另一个边长

f——喷头溅水盘与不到顶隔墙项面的垂直间距

g——重力加速度

h———系统管道沿程和局部的水头损失

H——水泵扬程或系统入口的供水压力

Hg——节流管的水头损失

Hk——减压孔板的水头损失

i——每米管道的水头损失

k——喷头流量系数

L——节流管的长度

n——最不利点处作用面积内的喷头数

P——喷头工作压力

P0——最不利点处喷头的工作压力

q——喷头流量

qi——最不利点处作用面积内各喷头节点的流量

Qs——系统设计流量

V——管道内水的平均流速

Vg——节流管内水的平均流速

Vk——减压孔板后管道内水的平均流速

Z——最不利点处喷头与消防水池最低水位或系统入口管水平中心线之间的高程差

ζ——节流管中渐缩管与渐扩管的局部阻力系数之和

ξ——减压孔板的局部阻力系数

自动喷水灭火系统应有备用喷头，其数量不应少于总数的1％，且每种型号均不得少于10只

串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统，应分别设置独立的报警阀组，其控制的喷头数计人湿式阀组控制的喷头总数。

6.2.3   一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定：

1   湿式系统、预作用系统不宜超过800只；干式系统不宜超过5OO只。

2   当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时，应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数

水力警铃的工作压力不应小平0.05MPa，并应符合下列规定：

1   应设在有人值班的地点附近；

2   与报警阀连接的管道，其管径应为20mm，总长不宜大于20m。

每个报警阀组控制的最不利点喷头处，应设末端试水装置，其他防火分区、楼层的最不利点喷头处，均应设直径为25mm的试水阀。

6.5.2   末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数，应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水。应采取孔口出流的方式排入排水管道。

7.1.2   直立型、下垂型喷头的布置，包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距，应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定，并不应大于表7.1.2的规定．且不宜小于2.4m。

表7.1.2 同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距

| 喷水强度 (L/min·㎡) | 正方形布置 的边长 （m） | 矩形或平 行四边形布 的长边边长 （m） | 一只喷头 的最大 保护面积 （㎡） | 喷头与端墙 的最大距离 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4.4 | 4.5 | 20.0 | 2.2 |
| 6 | 3.6 | 4.0 | 12.5 | 1.8 |
| 8 | 3.4 | 3.6 | 11.5 | 1.7 |
| 12～20 | 3.0 | 3.6 | 9.0 | 1.5 |
| 注：1 仅在走道设置单排喷头的闭式系统，其喷头间距应按走道地面不留漏喷空白点确定； 2 喷水强度大于8L/min·㎡时，宜采用流量系数K>80的喷头； 3 货架内喷头的间距不应小于2m，并不应大于3m。 |  |  |  |  |

7.1.3   除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外，直立型、下垂型标准喷头，其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm，且不应大于150mm。

7.1.4   快速响应早期抑制喷头的溅水盘与顶板的距离，应符合表7.1.4的规定：

表7.1.4 快速响应早期抑制喷头的溅水盘与顶板的距离（mm）

| 喷头安装方式 | 直立型 |  | 下垂型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不应小于 | 不应大于 | 不应小于 | 不应大于 |
| 溅水盘与顶板的距离 | 100 | 150 | 150 | 360 |

水力警铃与报警阀连接的管道，其管径应为20mm，总长不宜大于20m

当水流指示器入口前设置控制阀时，应采用信号阀

报警阀距地面的高度宜为1.2m当设计无要求时，报警阀组应安装在便于操作的明显位置，距室内地面高度宜为1.2m；两侧与墙的距离不应小于0.5m；正面与墙的距离不应小于1.2m；报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。

报警阀组附件   压力表  排水管和试验阀  水源控制阀

在报警阀与管网之间的供水干管上，应安装由控制阀、检测供水压力、流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置，其过水能力应与系统过水能力一致；干式报警阀组、雨淋报警阀组应安装检测时水流不进入系统管网的信号控制阀门

干式报警阀组

充气连接管

气源设备

安全排气阀

加速器

压力表

低气压预报警装

下列部位应安装压力表：

⑴报警阀充水一侧和充气一侧；

⑵空气压缩机的气泵和储气罐上；

⑶加速器上。

安装自身不带压力表的减压阀时，应在其前后相邻部位安装压力表

当报警阀入口前管道采用内壁不防腐的钢管时，应在该段管道的末端设过滤器，当喷头的公称直径小于10mm时，应在配水干管或配水管上安装过滤器

供水泵的吸水管应设控制阀；出水管应设控制阀，止回阀，压力表和直径不小于65mm的试水阀

快速排气阀入口前的电动阀