洁净室施工及验收规范GJG71-90若干规定

- 洁净装修部分

- 洁净室施工除要符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001及《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50236外，还应减少施工作业的发尘量和保持施工现场的清洁。

- 洁净室墙面和吊顶的抹灰应为高级抹灰，养护时间应充分。

- 建筑装饰及门窗的缝隙应在正压面密封。

- 踢脚板部分施工时与墙面平齐或略缩进2-3MM，当踢脚板与地面材料相同时，可作成小圆角，圆角半径R≧50MM。当踢脚板与地面材料不同时，应用弹性材料嵌固。

- 需要粘贴面层的材料、嵌填密封胶的表面和沟槽必须严格清扫清洁，除去杂质和油污，确保粘贴密实，防止脱落和积灰。

- 净化空调系统

- 高效过滤器安装前，必须对洁净室进行全面清扫、擦净，净化空调系统内部如有积尘，应再次清扫、擦净，达到清洁要求。如在技术夹层或吊顶内安装高效过滤器，则技术夹层或吊顶内也应进行全面清扫、擦净。

2、洁净室及净化空调系统达到清洁要求后，净化空调系统必须试运转。连续运转12小时以上，再次清扫、擦净洁净室后立即安装高效过滤器

。

- 空气净化设备安装一般情况下应在建筑内部装饰和净化空调系统施工完成，并进行全面清扫、擦拭干净后进行。

- 消防系统

- 安装在洁净室内的消火栓，其水龙带和消火栓箱内外必须擦洗干净。

- 明装的消火栓箱背应紧贴墙面，并将缝隙用密封胶密封。

- 火灾探测器应安装在靠近回风口处，距墙壁或梁的距离应大于0.5M，距送风口的距离应大于1.5M，距全孔板送风口的距离应大于0.5M。

- 电气系统

表面导静电性能，当工艺无要求时，表面电阻值应为107-1010Ω，泄露电阻应为105-108Ω。